## ELLIPSE P H 300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P H 300
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P H 300-3 | 300 | 81 | 3 | 136 | 98.7969 | 81.6073
ELLIPSE P H 300-4 |  |  | 4 | 181 | 133.5224 | 110.291
ELLIPSE P H 300-5 |  |  | 5 | 226 | 168.6626 | 139.3173
ELLIPSE P H 300-6 |  |  | 6 | 271 | 204.137 | 168.6194
ELLIPSE P H 300-7 |  |  | 7 | 316 | 239.8916 | 198.1531
ELLIPSE P H 300-8 |  |  | 8 | 361 | 275.8878 | 227.8865
ELLIPSE P H 300-9 |  |  | 9 | 406 | 312.0967 | 257.7954
ELLIPSE P H 300-10 |  |  | 10 | 451 | 348.4956 | 287.8613
ELLIPSE P H 300-11 |  |  | 11 | 496 | 385.0663 | 318.0691
ELLIPSE P H 300-12 |  |  | 12 | 541 | 421.7937 | 348.4064
ELLIPSE P H 300-13 |  |  | 13 | 586 | 458.6654 | 378.8628
ELLIPSE P H 300-14 |  |  | 14 | 631 | 495.6708 | 409.4297
ELLIPSE P H 300-15 |  |  | 15 | 676 | 532.8008 | 440.0995
ELLIPSE P H 300-16 |  |  | 16 | 721 | 570.0474 | 470.8656
ELLIPSE P H 300-17 |  |  | 17 | 766 | 607.4036 | 501.7222
ELLIPSE P H 300-18 |  |  | 18 | 811 | 644.8633 | 532.6643
ELLIPSE P H 300-19 |  |  | 19 | 856 | 682.4209 | 563.6874
ELLIPSE P H 300-20 |  |  | 20 | 901 | 720.0717 | 594.7873
ELLIPSE P H 300-21 |  |  | 21 | 946 | 757.811 | 625.9605
ELLIPSE P H 300-22 |  |  | 22 | 991 | 795.635 | 657.2035
ELLIPSE P H 300-23 |  |  | 23 | 1036 | 833.5398 | 688.5133
ELLIPSE P H 300-24 |  |  | 24 | 1081 | 871.5223 | 719.8872
ELLIPSE P H 300-25 |  |  | 25 | 1126 | 909.5792 | 751.3227
ELLIPSE P H 300-26 |  |  | 26 | 1171 | 947.7077 | 782.8173
ELLIPSE P H 300-27 |  |  | 27 | 1216 | 985.9053 | 814.3689
ELLIPSE P H 300-28 |  |  | 28 | 1261 | 1024.1694 | 845.9754
ELLIPSE P H 300-29 |  |  | 29 | 1306 | 1062.4978 | 877.6351
ELLIPSE P H 300-30 |  |  | 30 | 1351 | 1100.8883 | 909.3462
ELLIPSE P H 300-31 |  |  | 31 | 1396 | 1139.3391 | 941.107
ELLIPSE P H 300-32 |  |  | 32 | 1441 | 1177.8483 | 972.916
ELLIPSE P H 300-33 |  |  | 33 | 1486 | 1216.414 | 1004.7717
ELLIPSE P H 300-34 |  |  | 34 | 1531 | 1255.0347 | 1036.6729
ELLIPSE P H 300-35 |  |  | 35 | 1576 | 1293.7089 | 1068.6181
ELLIPSE P H 300-36 |  |  | 36 | 1621 | 1332.435 | 1100.6064
ELLIPSE P H 300-37 |  |  | 37 | 1666 | 1371.2117 | 1132.6364
ELLIPSE P H 300-38 |  |  | 38 | 1711 | 1410.0378 | 1164.7071
ELLIPSE P H 300-39 |  |  | 39 | 1756 | 1448.9118 | 1196.8175
ELLIPSE P H 300-40 |  |  | 40 | 1801 | 1487.8328 | 1228.9667
ELLIPSE P H 300-41 |  |  | 41 | 1846 | 1526.7995 | 1261.1536
ELLIPSE P H 300-42 |  |  | 42 | 1891 | 1565.8109 | 1293.3775
ELLIPSE P H 300-43 |  |  | 43 | 1936 | 1604.8661 | 1325.6375
ELLIPSE P H 300-44 |  |  | 44 | 1981 | 1643.9639 | 1357.9327
ELLIPSE P H 300-45 |  |  | 45 | 2026 | 1683.1035 | 1390.2625
ELLIPSE P H 300-46 |  |  | 46 | 2071 | 1722.284 | 1422.626
ELLIPSE P H 300-47 |  |  | 47 | 2116 | 1761.5046 | 1455.0227
ELLIPSE P H 300-48 |  |  | 48 | 2161 | 1800.7644 | 1487.4517
ELLIPSE P H 300-49 |  |  | 49 | 2206 | 1840.0627 | 1519.9125
ELLIPSE P H 300-50 |  |  | 50 | 2251 | 1879.3987 | 1552.4045

## ELLIPSE P H 500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P H 500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P H 500-3 | 500 | 81 | 3 | 136 | 164.6583 | 136.0096
ELLIPSE P H 500-4 |  |  | 4 | 181 | 222.5331 | 183.8148
ELLIPSE P H 500-5 |  |  | 5 | 226 | 281.099 | 232.191
ELLIPSE P H 500-6 |  |  | 6 | 271 | 340.2218 | 281.027
ELLIPSE P H 500-7 |  |  | 7 | 316 | 399.8116 | 330.2489
ELLIPSE P H 500-8 |  |  | 8 | 361 | 459.8042 | 379.8035
ELLIPSE P H 500-9 |  |  | 9 | 406 | 520.1512 | 429.6508
ELLIPSE P H 500-10 |  |  | 10 | 451 | 580.8149 | 479.7596
ELLIPSE P H 500-11 |  |  | 11 | 496 | 641.7648 | 530.1049
ELLIPSE P H 500-12 |  |  | 12 | 541 | 702.976 | 580.6661
ELLIPSE P H 500-13 |  |  | 13 | 586 | 764.4277 | 631.4259
ELLIPSE P H 500-14 |  |  | 14 | 631 | 826.1022 | 682.3698
ELLIPSE P H 500-15 |  |  | 15 | 676 | 887.9843 | 733.485
ELLIPSE P H 500-16 |  |  | 16 | 721 | 950.0607 | 784.7609
ELLIPSE P H 500-17 |  |  | 17 | 766 | 1012.3199 | 836.1876
ELLIPSE P H 500-18 |  |  | 18 | 811 | 1074.7515 | 887.7568
ELLIPSE P H 500-19 |  |  | 19 | 856 | 1137.3464 | 939.461
ELLIPSE P H 500-20 |  |  | 20 | 901 | 1200.0964 | 991.2932
ELLIPSE P H 500-21 |  |  | 21 | 946 | 1262.9941 | 1043.2474
ELLIPSE P H 500-22 |  |  | 22 | 991 | 1326.0328 | 1095.3181
ELLIPSE P H 500-23 |  |  | 23 | 1036 | 1389.2064 | 1147.5002
ELLIPSE P H 500-24 |  |  | 24 | 1081 | 1452.5092 | 1199.789
ELLIPSE P H 500-25 |  |  | 25 | 1126 | 1515.9362 | 1252.1804
ELLIPSE P H 500-26 |  |  | 26 | 1171 | 1579.4825 | 1304.6704
ELLIPSE P H 500-27 |  |  | 27 | 1216 | 1643.1439 | 1357.2554
ELLIPSE P H 500-28 |  |  | 28 | 1261 | 1706.9162 | 1409.932
ELLIPSE P H 500-29 |  |  | 29 | 1306 | 1770.7956 | 1462.6972
ELLIPSE P H 500-30 |  |  | 30 | 1351 | 1834.7787 | 1515.5479
ELLIPSE P H 500-31 |  |  | 31 | 1396 | 1898.8621 | 1568.4815
ELLIPSE P H 500-32 |  |  | 32 | 1441 | 1963.0428 | 1621.4955
ELLIPSE P H 500-33 |  |  | 33 | 1486 | 2027.3178 | 1674.5874
ELLIPSE P H 500-34 |  |  | 34 | 1531 | 2091.6844 | 1727.7549
ELLIPSE P H 500-35 |  |  | 35 | 1576 | 2156.1401 | 1780.9961
ELLIPSE P H 500-36 |  |  | 36 | 1621 | 2220.6824 | 1834.3087
ELLIPSE P H 500-37 |  |  | 37 | 1666 | 2285.3091 | 1887.6911
ELLIPSE P H 500-38 |  |  | 38 | 1711 | 2350.0179 | 1941.1413
ELLIPSE P H 500-39 |  |  | 39 | 1756 | 2414.8067 | 1994.6576
ELLIPSE P H 500-40 |  |  | 40 | 1801 | 2479.6738 | 2048.2385
ELLIPSE P H 500-41 |  |  | 41 | 1846 | 2544.6171 | 2101.8824
ELLIPSE P H 500-42 |  |  | 42 | 1891 | 2609.6348 | 2155.5878
ELLIPSE P H 500-43 |  |  | 43 | 1936 | 2674.7254 | 2209.3534
ELLIPSE P H 500-44 |  |  | 44 | 1981 | 2739.8872 | 2263.1778
ELLIPSE P H 500-45 |  |  | 45 | 2026 | 2805.1187 | 2317.0597
ELLIPSE P H 500-46 |  |  | 46 | 2071 | 2870.4183 | 2370.9979
ELLIPSE P H 500-47 |  |  | 47 | 2116 | 2935.7846 | 2424.9912
ELLIPSE P H 500-48 |  |  | 48 | 2161 | 3001.2164 | 2479.0386
ELLIPSE P H 500-49 |  |  | 49 | 2206 | 3066.7123 | 2533.139
ELLIPSE P H 500-50 |  |  | 50 | 2251 | 3132.271 | 2587.2912

## ELLIPSE P H 750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P H 750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P H 750-3 | 750 | 81 | 3 | 136 | 246.9906 | 204.0171
ELLIPSE P H 750-4 |  |  | 4 | 181 | 333.8039 | 275.7258
ELLIPSE P H 750-5 |  |  | 5 | 226 | 421.6539 | 348.2909
ELLIPSE P H 750-6 |  |  | 6 | 271 | 510.3392 | 421.5459
ELLIPSE P H 750-7 |  |  | 7 | 316 | 599.7251 | 495.3797
ELLIPSE P H 750-8 |  |  | 8 | 361 | 689.7152 | 569.7125
ELLIPSE P H 750-9 |  |  | 9 | 406 | 780.2368 | 644.4844
ELLIPSE P H 750-10 |  |  | 10 | 451 | 871.2335 | 719.6487
ELLIPSE P H 750-11 |  |  | 11 | 496 | 962.6595 | 795.1676
ELLIPSE P H 750-12 |  |  | 12 | 541 | 1054.4775 | 871.0103
ELLIPSE P H 750-13 |  |  | 13 | 586 | 1146.6562 | 947.151
ELLIPSE P H 750-14 |  |  | 14 | 631 | 1239.1692 | 1023.5677
ELLIPSE P H 750-15 |  |  | 15 | 676 | 1331.9935 | 1100.2416
ELLIPSE P H 750-16 |  |  | 16 | 721 | 1425.1093 | 1177.1564
ELLIPSE P H 750-17 |  |  | 17 | 766 | 1518.4992 | 1254.2975
ELLIPSE P H 750-18 |  |  | 18 | 811 | 1612.1478 | 1331.6523
ELLIPSE P H 750-19 |  |  | 19 | 856 | 1706.0414 | 1409.2095
ELLIPSE P H 750-20 |  |  | 20 | 901 | 1800.1677 | 1486.9588
ELLIPSE P H 750-21 |  |  | 21 | 946 | 1894.5155 | 1564.8911
ELLIPSE P H 750-22 |  |  | 22 | 991 | 1989.0747 | 1642.9982
ELLIPSE P H 750-23 |  |  | 23 | 1036 | 2083.8363 | 1721.2723
ELLIPSE P H 750-24 |  |  | 24 | 1081 | 2178.7917 | 1799.7066
ELLIPSE P H 750-25 |  |  | 25 | 1126 | 2273.9334 | 1878.2946
ELLIPSE P H 750-26 |  |  | 26 | 1171 | 2369.2541 | 1957.0306
ELLIPSE P H 750-27 |  |  | 27 | 1216 | 2464.7474 | 2035.9091
ELLIPSE P H 750-28 |  |  | 28 | 1261 | 2560.407 | 2114.9251
ELLIPSE P H 750-29 |  |  | 29 | 1306 | 2656.2274 | 2194.0738
ELLIPSE P H 750-30 |  |  | 30 | 1351 | 2752.2033 | 2273.3509
ELLIPSE P H 750-31 |  |  | 31 | 1396 | 2848.3296 | 2352.7524
ELLIPSE P H 750-32 |  |  | 32 | 1441 | 2944.6018 | 2432.2743
ELLIPSE P H 750-33 |  |  | 33 | 1486 | 3041.0156 | 2511.9132
ELLIPSE P H 750-34 |  |  | 34 | 1531 | 3137.5668 | 2591.6656
ELLIPSE P H 750-35 |  |  | 35 | 1576 | 3234.2515 | 2671.5283
ELLIPSE P H 750-36 |  |  | 36 | 1621 | 3330.9363 | 2751.391

## ELLIPSE P H 1000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P H 1000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P H 1000-3 | 1000 | 81 | 3 | 136 | 329.323 | 272.4441
ELLIPSE P H 1000-4 |  |  | 4 | 181 | 445.0747 | 368.2038
ELLIPSE P H 1000-5 |  |  | 5 | 226 | 562.2088 | 465.1072
ELLIPSE P H 1000-6 |  |  | 6 | 271 | 680.4566 | 562.9319
ELLIPSE P H 1000-7 |  |  | 7 | 316 | 799.6385 | 661.5294
ELLIPSE P H 1000-8 |  |  | 8 | 361 | 919.6261 | 760.7934
ELLIPSE P H 1000-9 |  |  | 9 | 406 | 1040.3225 | 860.6438
ELLIPSE P H 1000-10 |  |  | 10 | 451 | 1161.6521 | 961.018
ELLIPSE P H 1000-11 |  |  | 11 | 496 | 1283.5542 | 1061.8658
ELLIPSE P H 1000-12 |  |  | 12 | 541 | 1405.979 | 1163.1461
ELLIPSE P H 1000-13 |  |  | 13 | 586 | 1528.8848 | 1264.8243
ELLIPSE P H 1000-14 |  |  | 14 | 631 | 1652.2361 | 1366.8711
ELLIPSE P H 1000-15 |  |  | 15 | 676 | 1776.0027 | 1469.2614
ELLIPSE P H 1000-16 |  |  | 16 | 721 | 1900.1579 | 1571.9732
ELLIPSE P H 1000-17 |  |  | 17 | 766 | 2024.6786 | 1674.9874
ELLIPSE P H 1000-18 |  |  | 18 | 811 | 2149.5442 | 1778.2869
ELLIPSE P H 1000-19 |  |  | 19 | 856 | 2274.7364 | 1881.8566
ELLIPSE P H 1000-20 |  |  | 20 | 901 | 2400.2389 | 1985.683
ELLIPSE P H 1000-21 |  |  | 21 | 946 | 2526.0368 | 2089.7538

## ELLIPSE P H 1250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P H 1250
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P H 1250-3 | 1250 | 81 | 3 | 136 | 411.6458 | 340.5486
ELLIPSE P H 1250-4 |  |  | 4 | 181 | 556.3327 | 460.246
ELLIPSE P H 1250-5 |  |  | 5 | 226 | 702.7475 | 581.3729
ELLIPSE P H 1250-6 |  |  | 6 | 271 | 850.5544 | 703.6514
ELLIPSE P H 1250-7 |  |  | 7 | 316 | 999.529 | 826.8959
ELLIPSE P H 1250-8 |  |  | 8 | 361 | 1149.5105 | 950.9735
ELLIPSE P H 1250-9 |  |  | 9 | 406 | 1300.3781 | 1075.784
ELLIPSE P H 1250-10 |  |  | 10 | 451 | 1452.0372 | 1201.2494
ELLIPSE P H 1250-11 |  |  | 11 | 496 | 1604.4119 | 1327.3068
ELLIPSE P H 1250-12 |  |  | 12 | 541 | 1757.44 | 1453.9048
ELLIPSE P H 1250-13 |  |  | 13 | 586 | 1911.0693 | 1581
ELLIPSE P H 1250-14 |  |  | 14 | 631 | 2065.2556 | 1708.5561
ELLIPSE P H 1250-15 |  |  | 15 | 676 | 2219.9607 | 1836.5415
ELLIPSE P H 1250-16 |  |  | 16 | 721 | 2375.1518 | 1964.9288
ELLIPSE P H 1250-17 |  |  | 17 | 766 | 2530.7996 | 2093.694
ELLIPSE P H 1250-18 |  |  | 18 | 811 | 2686.8787 | 2222.816
ELLIPSE P H 1250-19 |  |  | 19 | 856 | 2843.366 | 2352.2757
ELLIPSE P H 1250-20 |  |  | 20 | 901 | 3000.2411 | 2482.0561
ELLIPSE P H 1250-21 |  |  | 21 | 946 | 3157.4854 | 2612.1421

## ELLIPSE P H 1500
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P H 1500
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P H 1500-3 | 1500 | 81 | 3 | 136 | 493.9687 | 408.6531
ELLIPSE P H 1500-4 |  |  | 4 | 181 | 667.5907 | 552.2881
ELLIPSE P H 1500-5 |  |  | 5 | 226 | 843.2863 | 697.6386
ELLIPSE P H 1500-6 |  |  | 6 | 271 | 1020.6522 | 844.3709
ELLIPSE P H 1500-7 |  |  | 7 | 316 | 1199.4194 | 992.2624
ELLIPSE P H 1500-8 |  |  | 8 | 361 | 1379.395 | 1141.1536
ELLIPSE P H 1500-9 |  |  | 9 | 406 | 1560.4338 | 1290.9243
ELLIPSE P H 1500-10 |  |  | 10 | 451 | 1742.4224 | 1441.4809
ELLIPSE P H 1500-11 |  |  | 11 | 496 | 1925.2697 | 1592.7478
ELLIPSE P H 1500-12 |  |  | 12 | 541 | 2108.901 | 1744.6634
ELLIPSE P H 1500-13 |  |  | 13 | 586 | 2293.2538 | 1897.1758
ELLIPSE P H 1500-14 |  |  | 14 | 631 | 2478.275 | 2050.2411
ELLIPSE P H 1500-15 |  |  | 15 | 676 | 2663.9188 | 2203.8216
ELLIPSE P H 1500-16 |  |  | 16 | 721 | 2850.1457 | 2357.8844
ELLIPSE P H 1500-17 |  |  | 17 | 766 | 3036.9207 | 2512.4007
ELLIPSE P H 1500-18 |  |  | 18 | 811 | 3224.2132 | 2667.345
ELLIPSE P H 1500-19 |  |  | 19 | 856 | 3411.9956 | 2822.6947

## ELLIPSE P H 1750
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P H 1750
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P H 1750-3 | 1750 | 81 | 3 | 136 | 576.3231 | 476.7838
ELLIPSE P H 1750-4 |  |  | 4 | 181 | 778.8913 | 644.3656
ELLIPSE P H 1750-5 |  |  | 5 | 226 | 983.8789 | 813.9488
ELLIPSE P H 1750-6 |  |  | 6 | 271 | 1190.8153 | 985.1444
ELLIPSE P H 1750-7 |  |  | 7 | 316 | 1399.3866 | 1157.6923
ELLIPSE P H 1750-8 |  |  | 8 | 361 | 1609.3677 | 1331.4067
ELLIPSE P H 1750-9 |  |  | 9 | 406 | 1820.5892 | 1506.1472
ELLIPSE P H 1750-10 |  |  | 10 | 451 | 2032.9189 | 1681.8045
ELLIPSE P H 1750-11 |  |  | 11 | 496 | 2246.2506 | 1858.2907
ELLIPSE P H 1750-12 |  |  | 12 | 541 | 2460.4969 | 2035.5336
ELLIPSE P H 1750-13 |  |  | 13 | 586 | 2675.585 | 2213.4729
ELLIPSE P H 1750-14 |  |  | 14 | 631 | 2891.4529 | 2392.0572
ELLIPSE P H 1750-15 |  |  | 15 | 676 | 3108.0472 | 2571.2426
ELLIPSE P H 1750-16 |  |  | 16 | 721 | 3325.3218 | 2750.9908
ELLIPSE P H 1750-17 |  |  | 17 | 766 | 3542.5964 | 2930.7389

## ELLIPSE P H 2000
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  |  | 90 |  |  | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - |  |  |  | 70 |  |  | Температурный напор - | 60
Задайте температуру в помещении - |  |  |  | 20
ELLIPSE P H 2000
Наименование | Монтажная длина, мм | Глубина, мм | Кол-во секций, мм | Высота, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ELLIPSE P H 2000-3 | 2000 | 81 | 3 | 136 | 658.6459 | 544.8883
ELLIPSE P H 2000-4 |  |  | 4 | 181 | 890.1493 | 736.4077
ELLIPSE P H 2000-5 |  |  | 5 | 226 | 1124.4176 | 930.2145
ELLIPSE P H 2000-6 |  |  | 6 | 271 | 1360.9132 | 1125.8638
ELLIPSE P H 2000-7 |  |  | 7 | 316 | 1599.2771 | 1323.0588
ELLIPSE P H 2000-8 |  |  | 8 | 361 | 1839.2522 | 1521.5868
ELLIPSE P H 2000-9 |  |  | 9 | 406 | 2080.6449 | 1721.2875
ELLIPSE P H 2000-10 |  |  | 10 | 451 | 2323.3041 | 1922.036
ELLIPSE P H 2000-11 |  |  | 11 | 496 | 2567.1084 | 2123.7317
ELLIPSE P H 2000-12 |  |  | 12 | 541 | 2811.958 | 2326.2922
ELLIPSE P H 2000-13 |  |  | 13 | 586 | 3057.7695 | 2529.6486
ELLIPSE P H 2000-14 |  |  | 14 | 631 | 3304.4723 | 2733.7422